## Startseite
Aktualisierung der Datentabellen - VDI 2067 |  | Kontakt:
Organisatorisch
| Durch ein Richtliniengremium des VDI wird derzeit die Richtlinie VDI 2067, Blatt 1 - Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen – Grundlagen und Kostenermittlung aktualisiert und weiter entwickelt. Es besteht unter anderem das Ziel, Grundlagen für die Wirtschaftlichkeitsrechnung, die Lebenszykluskostenrechnung sowie die Ökobilanzierung von gebäudetechnischen Anlagen, aber auch von Gebäuden, zu verbessern, um so die Umsetzung von Zielen einer nachhaltigen Entwicklung in der Planung zu unterstützen. Vor allem im Bereich der Bereitstellung zuverlässiger Daten zur Lebens- und Verweildauer sowie zu Wartungs- und Instandhaltungszyklen sowie –kosten der technischen Gebäudeausrüstung wurden Lücken identifiziert, die mit Unterstützung durch die Industrie/Praxisvertreter geschlossen werden sollen. Damit wird eine Empfehlung der Baukostensenkungskommission des Bundes umgesetzt. Bei Fragen und Problemen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und freuen uns über eine Mail (siehe Kontaktdaten rechte Spalte). Ihr VDI-Richtlinienausschuss - VDI 2067 | Rouven Selge: selge@vdi.de
Haftungsausschluss: Die Inhalte und Berechnungen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und getestet. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Der Anbieter haftet nicht für entgangene Gewinne, ausgebliebene Einsparungen, Schäden aus Ansprüchen Dritter und sonstige unmittelbaren Schäden. Mit der reinen Nutzung dieses Excel-Tools kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustanden.
Version 1.0 (Stand März 2021)

## Hinweise
Hinweise
Eintragungen | Bitte nehmen Sie nur Eintragungen in den gelb hinterlegten Feldern vor.
| erforderliche Kennwerte, aktuell in der Richtlinien VDI 2067 | Zusatzinformationen für zukunftsfähige Gestaltung der Richtlinie
Informationen zu den Spalten | In der Zeile 4 sind zu den jeweiligen Spalten Informationen angegeben. Hierzu können Sie auf das Informationssymbol drücken.
Zugangsschlüssel | Mit der Mail zu dieser Umfrage ist Ihnen ein Zugangsschlüssel mitgeteilt worden. Bitte tragen Sie diesen im Reiter Interessensgruppe ein.
Vorhandene Datenbasis | Die grau dargestellten Daten entstammen aus der aktuell gültigen VDI 2067 und dienen dahingehend zur Information. Wir möchten Sie bitten diese Daten auf Aktualität zu prüfen und ggf. anzupassen. Ausgewertet werden nur die Daten, die Sie in den gelb hinterlegten Feldern angeben. Dies ist auch zu beachten, wenn Sie Werte aus der aktuell gültigen VDI 2067 bestätigen möchten.
Anlagenkomponenten Hinzufügen, Löschen oder Umbenennen | Hinzufügen: In jeder Kostengruppe sind unten Leerzeilen enthalten, in denen sie zusätzliche Anlagenkomponenten ergänzen können. In der Spalte Kommentarfeld sollten Sie dazu die Einordung in die Tabelle angeben (z.B. Verteilung, Nutzenübergabe, Erzeugung etc.). Umbenennen: Wenn Sie der Meinung sind, eine Anlagenkomponente sollten umbenannt werden, weisen Sie bitte in der Spalte Kommentarfeld darauf hin. Löschen: Wenn Sie der Meinung sind, eine Anlagenkomponente sollte gelöscht werden, weisen Sie bitte in der Spalte Kommentarfeld darauf hin. Ziel dieser Umfrage ist es die Lücken der Datengrundlage und Umfang der Komponenten der gesamten Anlagen der gebäudetechnischen Anlagen in der VDI 2067 mit Ihrer Unterstützung zu schließen. Deshalb sind Ergänzungen, Detaillierungen und Anmerkungen etc. ausdrücklich gewünscht.
Nebenrechnungen zur Ermittlung der prozentualen Werte für Instandsetzung sowie für Wartung und Inspektion | Die Datentabelle der VDI 2067 weist sowohl für die Instandsetzung als auch für die Wartung und Inspektion prozentuale Werte auf, welche sich auf die Investitionssumme der Anlagenkomponente bezieht. Die Spalten T bis AA dienen als Hilfsspalten zur Berechnung der prozentualen Werte und kann gerne genutzt werden.

## Definitionen
Begriffsdefinitionen
Wartung | Maßnahmen an einer funktionsfähigen Einheit, die dem Erhalt ihres funktionsfähigen Zustands und der Verzögerung der Abnutzung dienen. Die Maßnahmen gehen über die Inspektion der Einheit hinaus und umfassen die Vorbereitung und Durchführen eines Wartungsplans, Funktionsprüfungen, Austausch von Betriebsstoffen, sowie die zugehörige Ergebnisdokumentation/Rückmeldung.
Instandsetzung | Maßnahmen zur Rückführung einer Einheit in den funktionsfähigen Zustand. Auch der Austausch von Teilen und Komponenten zählt immer zur Instandsetzung. Im Kontext dieser Umfrage wird die Generalüberholung der Instandsetzung zugeordnet.
Technische Lebensdauer | Die technische Lebensdauer entspricht dem Zeitraum, in dem ein Produkt oder Bauteil unter definierten Randbedingungen und bei bestimmungsgemäßen Gebrauch physisch zur Verfügung steht und seine Funktion erfüllen kann. Diese Betrachtung erfolgt aus rein technischer Sicht. Es handelt sich i.d.R. um eine Herstellerangabe. Die technische Lebensdauer entspricht der Angabe RSL – reference service life und ist Ausgangspunkt für die Abschätzung der ESL – estimated service life, die hier als rechnerische Nutzungsdauer interpretiert wird (siehe dort).
Rechnerische Nutzungsdauer | Die Angaben zur rechnerischen Nutzungsdauer beschreiben eine mittlere Verweildauer von Anlagen bzw. Anlagenkomponenten im Gebäude vom Einbau / der Inbetriebnahme bis zum Ausbau bei bestimmungsgemäßen Gebrauch und regelmäßiger Inspektion, Wartung und Instandsetzung. Die Angaben beruhen i.d.R. auf Erfahrungswerten. Die rechnerische Nutzungsdauer ist nicht (in jedem Fall) identisch mit der für durchschnittliche Nutzungs- und Wartungsbedingungen angegebenen technischen Lebensdauer, sie kann jedoch identisch sein mit der wirtschaftlichen Nutzungsdauer. Die Rechenwerte zur Nutzungsdauer berücksichtigen neben dem wirtschaftlich optimalen Ersatzzeitpunkt die Fälle eines vorzeitigen Ersatzes infolge technischen Fortschritts, gesetzlicher Vorgaben sowie weitere mögliche Gründe für einen Austausch vor Erreichen der technischen Lebensdauer.

## Interessengruppe
Interessengruppe
Zugangsschlüssel
Bitte ordnen Sie sich einer Interessengruppe zu | Planer

## Heizung
Anlagenkomponente | Rechnerische Nutzungs- dauer |  | Aufwand für Instand- setzung fInst |  | Aufwand für Wartung und Inspektion fW+Insp |  | Aufwand für Bedienen |  | Technische Lebensdauer | Instandsetzungs-zyklen | Wartungs-zyklen | Hilfsenergie | Hilfsenergie |  | Angabe zur Basis bzgl. Ermittlung der %-Kosten Instandsetzung / Wartung und Inspektion | Angabe zur Datengrundlage | Kommentarfeld | freiweillige Hilfstabelle zur Berechnung der %-Sätze ' Instandsetzung' sowie 'Wartung und Inspektion'
[18 empty] | Investitionskosten | Instandsetzung |  |  | Wartung und Inspektion
[19 empty] | Mittlere Personalkosten | Mittlere Materialkosten | Aufwand für Instand- setzung fInst | Wartungsvertrag | Zusätzliche mittlere Personalkosten (sofern nicht Teil des Wartungsvertrags) | Zusätzliche Materialkosten (sofern nicht Teil des Wartungsvertrags) | Aufwand für Wartung und Inspektion fW+Insp
| i |  | i |  | i |  | i |  | i | i | i | i | i |  | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i
| Jahre |  | % / a |  | % / a |  | h / a |  | Jahre | alle x Jahre | alle x Jahre | Ja / Nein | Wert | Einheit |  |  |  | € | € / a | € / a | % / a | € / a | € / a | € / a | % / a
2 Heizung
2.1 Nutzenübergabe
2.1.1 Heizflächen mit Zubehör (Ventile, Verschraubungen, Halter)
2.1.1.1 Gussradiatoren | 40 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.2 Stahlradiatoren | 35 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.3 Plattenheizkörper, Stahl | 30 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.4 Aluminium-Heizkörper | 30 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.5 Konvektoren mit Verkleidung | 30 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.6 Deckenheizungen, Deckenstrahlplatten | 20 | - | 1.5 | - | 0.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.7 Flächenheizung/Flächenkühlung (Fußboden,Wand, oberflächennahe Deckenheizung) | 50 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.8 Thermisch aktive Bauteile/Bauteiltemperierung, z. B. TABS (Heizen und Kühlen) | 50 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.9 Gebläsekonvektoren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1.10 Lufterhitzer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 Regeleinrichtungen
2.1.2.1 Thermostatventile | 15 | - | 1 | - | 0.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2.2 Ventile mit Hilfsenergiebetätigung | 10 | - | 1.5 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2.3 Dezentrale Regelpumpen (Kleinstpumpen an Heikörpern) | 12 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3 Lufterhitzer für Großraumbeheizung, gas- oder ölbefeuert | 15 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.3.1 9. Gas-Infrarot-Hell-/Dunkelstrahler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.4 Elektrische Heizung
2.1.4.1 Speicherheizgerät | 22 | - | 1 | - | 1.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.4.2 Elektrische Fußbodenheizung (einschließlich Aufbau ab Rohbetondecke) | 50 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.4.3 Elektrisches Direktheizgerät, fest eingebaut | 22 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.4.4 Elektrisches Heizgerät (Infrarotheizung), vom Baukörper getrennt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 Verteilung
2.2.1 Pumpen
2.2.1.1 Sockelpumpen | 18 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.1.2 Umwälzpumpen | 10 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.1.3 Geregelte Strahlpumpen | 15 | - | 1.5 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 Armaturen | 20 | - | 1.5 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3 Ausdehnungsgefäß
2.2.3.1 Mit Membrane | 15 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3.2 als offenes Ausdehnungsgefäß/Windkessel | 25 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.4 Mess- und Regelgeräte | 15 | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.5 Wärmedämmung von Rohrleitungen | 25 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.6 Rohrleitung aus gezogenem oder gewalztem Stahl
2.2.6.1 Warmwasser-Heizung | 40 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.6.2 Dampf | 40 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.6.3 Kondensat | 8 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.6.4 Gas | 40 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.7 Rohrleitungen aus Kupfer | 35 | - | 0.5 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.8 Rohrleitungen aus Kunststoff | 30 | - | 0.5 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.8 Rohrleitungen ausMehrschichtverbundrohr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.10 Pufferspeicher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 Erzeugung
2.3.1 Wärmeerzeuger
2.3.1.1 Gasfeuerstätte mit Brenner ohne Gebläse
2.3.1.1.1 Umlauf-Gaswasserheizer | 18 | - | 2 | - | 1.5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.1.2 Vorrats-Gaswasserheizer | 15 | - | 2 | - | 1.5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.1.3 Gas-Brennwertkessel, wandhängend, bis 100 kW | 18 | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.1.4 Gas-Brennwertkessel, bodenstehend, bis 200 kW | 20 | - | 1 | - | 1.5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.1.5 Gas-Brennwertkessel, bodenstehend, größer 200 kW | 20 | - | 1 | - | 2 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.2 Spezialkessel für Öl- und Gasfeuerung
2.3.1.2.1 Spezialkessel für Öl- und Gasfeuerung, bis 120 kW | 20 | - | 2 | - | 1.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.2.2 Spezialkessel für Öl- und Gasfeuerung, größer 120 kW | 20 | - | 2 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.3 Feuerungen für Festbrennstoffe
2.3.1.3.1 Gusseiserne Gliederkessel, nur für Heizung ohne Rücklauftemperaturanhebung | 20 | - | 3 | - | 2.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.3.2 Stahlkessel ähnlicher Bauart nur für Heizung ohne Rücklauftemperaturanhebung im Einfamilienhaus | 15 | - | 2 | - | 2.5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.3.3 Holzpellet-Heizkessel ≤ 100 kW | 15 | - | 3 | - | 3 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.3.4 Holzpellet-Heizkessel > 100 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.3.5 Hackschnitzel-Heizkessel | 15 | - | 3 | - | 3 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.3.6 Scheitholzvergaserkessel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.3.7 Kombikessel (Scheitholz/Holzpellets) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.3.8 Pelletkaminofen mit Wassertasche (wasserführend) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.3.9 Scheitholzofen mit Wassertasche (wasserführend) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.3.10 Pelletkaminofen (luftführend) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.3.11 Scheitholzofen (luftführend) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.4 Schnelldampferzeuger | 10 | - | 4 | - | 1.5 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.5 Großwasserraumkessel und Wasserrohrkessel größer 1 MW | 25 | - | 2 | - | 1.5 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.6 Brenner
2.3.1.6.1 Gasbrenner ohne Gebläse | 20 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.6.2 Gasbrenner mit Gebläse und Zubehör | 16 | - | 2 | - | 10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.6.3 Ölbrenner mit Gebläse und Zubehör | 12 | - | 2 | - | 10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.7 Elektrische Heizung
2.3.1.7.1 Elektro-Zentralspeicher | 20 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.8 Wärmepumpen
2.3.1.8.1 Luft/Wasser (Elektro) Monoblock < 20 kW | 18 | - | 1 | - | 1.5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.8.2 Luft/Wasser (Elektro) Monoblock 20 - 50 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.8.3 Luft/Wasser (Elektro) Monoblock > 50 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.8.4 Luft/Wasser (Elektro) Split < 20 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.8.5 Luft/Wasser (Elektro) Split 20 - 50 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.8.6 Luft/Wasser (Elektro) Split > 50 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.8.7 Sole/Wasser (Elektro) < 20 kW | 20 | - | 1 | - | 1.5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.8.8 Sole/Wasser (Elektro) 20 - 50 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.8.9 Sole/Wasser (Elektro) > 50 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.8.10 Wasser/Wasser (Elektro) < 20 kW | 20 | - | 1 | - | 1.5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.8.11 Wasser/Wasser (Elektro) 20 - 50 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.8.12 Wasser/Wasser (Elektro) > 50 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.8.13 Gas | 15 | - | 3 | - | 1.5 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.9 Blockheizkraftwerke | 15 | - | 6 | - | 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.9.1 Erdgas-BHKW bis 100 kW(elektrisch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.9.2 Erdgas-BHKW bis 500 kW(elektrisch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.9.3 Erdgas-BHKW größer 500 kW(elektrisch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.9.4 Biogas-BHKW bis 100 kW(elektrisch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.9.5 Biogas-BHKW bis 500 kW(elektrisch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.9.6 Biogas-BHKW größer 500 kW(elektrisch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.9.7 Heizöl-BHKW bis 100 kW(elektrisch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.9.8 Heizöl-BHKW bis 500 kW(elektrisch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.9.9 Heizöl-BHKW größer 500 kW(elektrisch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.10 Solarkollektoren
2.3.1.10.1 Absorber | 18 | - | 0.5 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.10.2 Flachkollektor | 20 | - | 0.5 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.10.3 Vakuum-Röhrenkollektor | 18 | - | 0.5 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.10.4 Vakuum-Flachkollektor | 15 | - | 0.5 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.10.5 Hybrid-Kollektoren (siehe Starkstrom) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.1.11 Brennstoffzelle (siehe Starkstrom) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.2 Wärmeübertrager mit Röhren
2.3.2.1 Heizwasser | 20 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.2.2 Heizwasser/Trinkwasser | 15 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.2.3 Heizwasser/Dampf | 15 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.3 Plattenwärmeübertrager | 20 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.4 Hausübergabestation bei Fernwärme mit direktem Anschluss | 30 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.5 Hausübergabestation bei Fernwärme mit indirektem Anschluss | 20 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6 Brennstoffbeschickung, Entaschung, Brennstofflagerung
2.3.6.1 Mechanische Lagerentnahme/Brennraumbeschickung (Pellets) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.2 Pneumatische Lagerentnahme/Brennraumbeschickung (Pellets) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.3 Mechanische Lagerentnahme/Brennraumbeschickung (sonstige Festbrennstoffe) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.4 Pneumatische Lagerentnahme/Brennraumbeschickung (sonstige Festbrennnstoffe) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.5 Pellet- und Hackschnitzellager (Lagerraum, Erdtank aus PE, GFK oder Stahlrundsilo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.6 Pellet-Gewebesilo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.7 Schlacken- und Aschetransport | 20 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.8 Entstaubungsanlage (ohne Saugzug) mit zugehöriger Rohrleitung | 20 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.9 Saugzuganlagen | 15 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.10 Batteriebehälter aus Stahl | 25 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.11 Doppelwandige Behälter aus Stahl für unterirdische Lagerung | 25 | - | 1.5 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.12 Standortgefertigte Behälter aus Stahl | 30 | - | 1.5 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.13 Behälter aus Stahl für oberirdische oder teilweise oberirdische Lagerung | 25 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.14 Behälter mit Kunststoff-Innenbeschichtung nach RAL-RG 998, RAL-RG 977 | 30 | - | 1.5 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.15 Behälter mit Schutzinnenhüllen oder Schutzeinlagen (geprüft und bauartzugelassen) | 30 | - | 1.5 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.16 Behälter aus anderen Werkstoffen als Stahl (geprüft und bauartzugelassen), z. B. Alu, Kunststoff (PE, GFK u. a.) und Stahlbeton mit Innenbeschichtung (alle nicht korrosionsanfällig) | 25 | - | 1 | - | 0.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.17 Tankzubehör mit Leitungen | 20 | - | 3 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.18 Leckanzeigegerät | 10 | - | 3 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.6.19 Flüssiggasbehälter | 18 | - | 1.5 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.7 Bauliche Anlagen
2.3.7.1 Bauten allgemein | 50 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.7.2 Schornstein im Gebäude | 50 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.7.3 Freistehender Schornstein, gemauert oder Beton | 40 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
2.3.7.4 Bühnen und Treppen im Kesselhaus | 40 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Zusätzliche Anlagenkomponenten gem. Teilnehmer der Umfrage | [16 empty] | inkl. Angabe Einordung in die Tabelle
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Wertebereiche
Angabe zur Basis der Ermittlung der %-Kosten Instandsetzung/Wartung und Inspektion | Angabe zur Datengrundlage
Materialkosten | Schätzwert
Materialkosten + Montage | Langjähriger Erfahrungswert
Materialkosten + Montage + Planungskosten | Durchschnittwert (rechnerisch ermittelt)
Rechnerische Nutzungsdauer | Technische Lebensdauer | Aufwand für Instand- setzung fInst | Instandsetzungszyklen | Aufwand für Wartung und Inspektion fW+Insp | Wartungs-zyklen | Aufwand für Bedienen | Aufwand für Bedienen Gebäudeautomation | Hilfsenergie | Hilfsenergie | Hilfsenergie
Jahre | Jahre | % / a |  | % / a | Jahre | h / a | h / a |  | Einheit | Ja / Nein
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | kWh/kWh | Ja
2 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 1 | 0.1 | 1 |  | Nein
3 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 0.2 | 2
4 | 4 | 0.75 | 4 | 0.75 | 4 | 3 | 0.3 | 3
5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0.4 | 4
6 | 6 | 1.25 | 6 | 1.25 | 6 | 5 | 0.5 | 5
7 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 7 | 6 | 0.6 | 6
8 | 8 | 1.75 | 8 | 1.75 | 8 | 7 | 0.7 | 7
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 8 | 0.8 | 8
10 | 10 | 2.25 | 10 | 2.25 | 10 | 9 | 0.9 | 9
11 | 11 | 2.5 | 11 | 2.5 | 11 | 10 | 1 | 10
12 | 12 | 2.75 | 12 | 2.75 | 12 | 11 | 1.1 | 11
13 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 12 | 1.2 | 12
14 | 14 | 3.25 | 14 | 3.25 | 14 | 13 | 1.3 | 13
15 | 15 | 3.5 | 15 | 3.5 | 15 | 14 | 1.4 | 14
16 | 16 | 3.75 | 16 | 3.75 | 16 | 15 | 1.5 | 15
17 | 17 | 4 | 17 | 4 | 17 | 16 | 1.6 | 16
18 | 18 | 4.25 | 18 | 4.25 | 18 | 17 | 1.7 | 17
19 | 19 | 4.5 | 19 | 4.5 | 19 | 18 | 1.8 | 18
20 | 20 | 4.75 | 20 | 4.75 | 20 | 19 | 1.9 | 19
21 | 21 | 5 | 21 | 5 | 21 | 20 | 2 | 20
22 | 22 | 5.25 | 22 | 5.25 | 22 | 21 | 2.1 | 21
23 | 23 | 5.5 | 23 | 5.5 | 23 | 22 | 2.2 | 22
24 | 24 | 5.75 | 24 | 5.75 | 24 | 23 | 2.3 | 23
25 | 25 | 6 | 25 | 6 | 25 | 24 | 2.4 | 24
26 | 26 | 6.25 | 26 | 6.25 | 26 | 25 | 2.5 | 25
27 | 27 | 6.5 | 27 | 6.5 | 27 | 26 | 2.6 | 26
28 | 28 | 6.75 | 28 | 6.75 | 28 | 27 | 2.7 | 27
29 | 29 | 7 | 29 | 7 | 29 | 28 | 2.8 | 28
30 | 30 | 7.25 | 30 | 7.25 | 30 | 29 | 2.9 | 29
31 | 31 | 7.5 | 31 | 7.5 | 31 | 30 | 3 | 30
32 | 32 | 7.75 | 32 | 7.75 | 32 | 31 | 3.1 | 31
33 | 33 | 8 | 33 | 8 | 33 | 32 | 3.2 | 32
34 | 34 | 8.25 | 34 | 8.25 | 34 | 33 | 3.3 | 33
35 | 35 | 8.5 | 35 | 8.5 | 35 | 34 | 3.4 | 34
36 | 36 | 8.75 | 36 | 8.75 | 36 | 35 | 3.5 | 35
37 | 37 | 9 | 37 | 9 | 37 | 36 | 3.6 | 36
38 | 38 | 9.25 | 38 | 9.25 | 38 | 37 | 3.7 | 37
39 | 39 | 9.5 | 39 | 9.5 | 39 | 38 | 3.8 | 38
40 | 40 | 9.75 | 40 | 9.75 | 40 | 39 | 3.9 | 39
41 | 41 | 10 | 41 | 10 | 41 | 40 | 4 | 40
42 | 42 | 10.25 | 42 | 10.25 | 42 | 41 | 4.1 | 41
43 | 43 | 10.5 | 43 | 10.5 | 43 | 42 | 4.2 | 42
44 | 44 | 10.75 | 44 | 10.75 | 44 | 43 | 4.3 | 43
45 | 45 | 11 | 45 | 11 | 45 | 44 | 4.4 | 44
46 | 46 | 11.25 | 46 | 11.25 | 46 | 45 | 4.5 | 45
47 | 47 | 11.5 | 47 | 11.5 | 47 | 46 | 4.6 | 46
48 | 48 | 11.75 | 48 | 11.75 | 48 | 47 | 4.7 | 47
49 | 49 | 12 | 49 | 12 | 49 | 48 | 4.8 | 48
50 | 50 | 12.25 | 50 | 12.25 | 50 | 49 | 4.9 | 49
51 | 51 | 12.5 |  | 12.5 |  | 50 | 5 | 50
52 | 52 | 12.75 |  | 12.75 |  | 51 |  | 51
53 | 53 | 13 |  | 13 |  | 52 |  | 52
54 | 54 | 13.25 |  | 13.25 |  | 53 |  | 53
55 | 55 | 13.5 |  | 13.5 |  | 54 |  | 54
56 | 56 | 13.75 |  | 13.75 |  | 55 |  | 55
57 | 57 | 14 |  | 14 |  | 56 |  | 56
58 | 58 | 14.25 |  | 14.25 |  | 57 |  | 57
59 | 59 | 14.5 |  | 14.5 |  | 58 |  | 58
60 | 60 | 14.75 |  | 14.75 |  | 59 |  | 59
> 60 | > 60 | 15 |  | 15 |  | 60 |  | 60
|  | 15.25 |  |  |  | 61 |  | 61
|  | 15.5 |  |  |  | 62 |  | 62
|  | 15.75 |  |  |  | 63 |  | 63
|  | 16 |  |  |  | 64 |  | 64
|  | 16.25 |  |  |  | 65 |  | 65
|  | 16.5 |  |  |  | 66 |  | 66
|  | 16.75 |  |  |  | 67 |  | 67
|  | 17 |  |  |  | 68 |  | 68
|  | 17.25 |  |  |  | 69 |  | 69
|  | 17.5 |  |  |  | 70 |  | 70
|  | 17.75 |  |  |  | 71 |  | 71
|  | 18 |  |  |  | 72 |  | 72
|  | 18.25 |  |  |  | 73 |  | 73
|  | 18.5 |  |  |  | 74 |  | 74
|  | 18.75 |  |  |  | 75 |  | 75
|  | 19 |  |  |  | 76 |  | 76
|  | 19.25 |  |  |  | 77 |  | 77
|  | 19.5 |  |  |  | 78 |  | 78
|  | 19.75 |  |  |  | 79 |  | 79
|  | 20 |  |  |  | 80 |  | 80
|  | 20.25 |  |  |  | 81 |  | 81
|  | 20.5 |  |  |  | 82 |  | 82
|  | 20.75 |  |  |  | 83 |  | 83
|  | 21 |  |  |  | 84 |  | 84
|  | 21.25 |  |  |  | 85 |  | 85
|  | 21.5 |  |  |  | 86 |  | 86
|  | 21.75 |  |  |  | 87 |  | 87
|  | 22 |  |  |  | 88 |  | 88
|  | 22.25 |  |  |  | 89 |  | 89
|  | 22.5 |  |  |  | 90 |  | 90
|  | 22.75 |  |  |  | 91 |  | 91
|  | 23 |  |  |  | 92 |  | 92
|  | 23.25 |  |  |  | 93 |  | 93
|  | 23.5 |  |  |  | 94 |  | 94
|  | 23.75 |  |  |  | 95 |  | 95
|  | 24 |  |  |  | 96 |  | 96
|  | 24.25 |  |  |  | 97 |  | 97
|  | 24.5 |  |  |  | 98 |  | 98
|  | 24.75 |  |  |  | 99 |  | 99
|  | 25 |  |  |  | 100 |  | 100
|  | 25.25 |  |  |  | > 100 |  | >100
25.5
25.75
26
26.25
26.5
26.75
27
27.25
27.5
27.75
28
28.25
28.5
28.75
29
29.25
29.5
29.75
30